# РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТАМИ ТИПОВ EPS8DE-EPS9TDE-EPS183TDE

# ВВЕДЕНИЕ

Для того, чтобы наш электроагрегат надёжно прослужил Вам долгие  годы,  до начала его пользования внимательно прочитайте это «Руководство» .

Сначала прочтите прилагаемые к агрегату Инструкцию по эксплуатации двигателя и Инструкцию по эксплуатации генератора. В них объясняются работа мотора и генератора тока, описан необходимый им уход и указаны опасности, вызываемые неправильной эксплуатацией.

Все технические данные в данном Руководстве относятся к стандартной комплектации агрегатов типов  EPS8DE, EPS9TDE и EPS183TDE. Технические данные электроагрегатов с дополнительными опциями могут немного отличаться. Дополнительную информацию по этому вопросу Вы можете получить у дилера EUROPOWER.

!!!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

  - НИКОГДА НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ ОПЕРАЦИЙ ПО УХОДУ ЗА АГРЕГАТОМ  ВО ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ

  - ДОВЕРЬТЕ  УХОД  ЗА АГРЕГАТОМ  КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

  - НЕ НОСИТЕ СВОБОДНОЙ ОДЕЖДЫ ВБЛИЗИ РАБОТАЮЩЕГО АГРЕГАТА

  - НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТЫ АГРЕГАТА , КОГДА С НЕГО, С ГЕНЕРАТОРА ИЛИ С ДВИГАТЕЛЯ СНЯТЫ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

  - НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТУ АГРЕГАТА  В  ПЛОХО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  -- ЭТО  МОЖЕТ ПРИВЕСТИ  К  ЕГО ПЕРЕГРЕВУ  И  СЕРЬЁЗНЫМ  ПОВРЕЖДЕНИЯМ

  - НИКОГДА НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ  АГРЕГАТ К  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  ИЛИ К  КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ  ИСТОЧНИКАМ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

  - ПРИ  ПЕРЕМЕЩЕНИИ  АГРЕГАТА  ВРУЧНУЮ  НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  МАКСИМАЛЬНУЮ  НАГРУЗКУ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА,  ДОПУСКАЕМУЮ  ПРАВИЛАМИ  БЕЗОПАСНОСТИ

# КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ

Тип: EPS8DE

Мощность агрегата: при однофазном токе напряжением 230В – 8кВА

Генератор :  фирмы «Leroy Somer» типа  LSA37L5 с конденсатором (бесщёточный)

Двигатель: фирмы «KUBOTA» типа D1105,трёхцилиндровый, с водяным охлаждением, рабочим объёмом 1123куб.см и скоростью вращения 1500 об/мин

Ёмкость топливного бака: 63л

Размеры: длина 150см,  ширина 64см,  высота 90см

Вес: 410кг

Уровень шума: LwA 85, что соответствует уровню шума  60дБА на расстоянии  7м  от его источника

Тип: EPS9TDE

Мощность агрегата: при трёхфазном токе 3 x 400В – 9кВА, при однофазном токе 1 x 230В – 3кВА

Генератор :фирмы «Leroy Somer» типа LSA37M6 с конденсатором (бесщёточный), с AVR –автоматической регулировкой напряжения

Двигатель: фирмы «KUBOTA» типа D1105,трёхцилиндровый, с водяным охлаждением, рабочим объёмом 1123куб.см и скоростью вращения 1500 об/мин

Ёмкость топливного бака: 63л

Размеры: длина 150см,  ширина 64см,  высота 90см

Вес: 410кг

Уровень шума: LwA 85, что соответствует уровню шума 60дБА на расстоянии  7м  от его источника

Тип: EPS183TDE

Мощность агрегата: при трёхфазном токе 3 x 400В – 18кВА, при однофазном токе 1 x 230В – 6кВА

Генератор :фирмы «Leroy Somer» типа LSA37M8 с конденсатором (бесщёточный), с AVR –автоматической регулировкой напряжения

Двигатель: фирмы «KUBOTA» типа D1105,трёхцилиндровый, с водяным охлаждением, рабочим объёмом 1123куб.см и скоростью вращения 3000 об/мин

Ёмкость топливного бака: 63л

Размеры: длина 150см,  ширина 64см,  высота 90см

Вес: 425кг

Уровень шума: LwA 93, что соответствует уровню шума 68дБА на расстоянии  7м  от его источника

Электроагрегаты состоят из смонтированных на общем шасси генератора тока фирмы «Leroy Somer» и дизельного двигателя  фирмы «KUBOTA» с  водяным  охлаждением и со скоростью вращения 1500об/мин для агрегатов EPS8DE и EPS9TDE  и 3000об/мин для агрегатов EPS183TDE, закрытых шумозащищающим капотом, на котором имеется панель контроля и управления.

Подробные технические данные и расширенная информация о двигателе и генераторе содержатся в Инструкциях по их эксплуатации, прилагаемых к каждому агрегату.

Описание и технические данные по панели контроля и управления приведены в разделе 2.

Шасси агрегата является одновременно топливным баком ёмкостью 63л.  На шасси предусмотрены горловина для заливки топлива, механический измеритель уровня топлива, пробка для слива топлива (при промывке бака), четыре отверстия для возможности постоянного крепления агрегата на основании, площадка для крепления аккумулятора и опора для крепления ручного насоса для слива масла. В днище шасси есть отверстие для доступа  к пробке для слива масла на картере двигателя.

На шумозащищающем капоте размещены : центральная серьга для подъёма агрегата, две пластмассовые крышки отверстий для доступа к горловинам для заливки масла и охлаждающей жидкости в радиатор, две запирающиеся дверцы люков для выполнения плановых работ по обслуживанию агрегата, панель контроля и управления, люк для обслуживания аккумулятора, решётка отверстия для забора холодного воздуха и решётка для выброса нагретого воздуха. Через эту решётку выведен наружу выпускной патрубок глушителя.

# 2.  ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Панель контроля и управления электроагрегатов типа  EPS8DE включает:

- ключ-переключатель положений контактов стартера «OFF / ON / GL / ST» - «ВЫКЛЮЧЕН / ВКЛЮЧЁН / НАГРЕВ СВЕЧЕЙ / СТАРТ»

- зелёный ламповый индикатор положения ключа (лампа горит, когда ключ находится в положении ВКЛ.)

- красный ламповый индикатор тока зарядки аккумулято-ра (лампа горит, когда аккумулятор не заряжается)

- счётчик отработанных моточасов

- термомагнитный предохранитель-прерыватель цепи для защиты агрегата от электрической перегрузки и от короткого замыкания;

- включатель автомата остановки агрегата в случае утечки тока в землю (штырь заземления входит в комплект поставки)

- вольтметр

- красную кнопку аварийной остановки агрегата

- 4  розетки напряжением 230В для подключения нагрузки: две типа Шуко на ток 16А одна трёхполюсная типа  СЕЕ на ток 16А и одна трёхполюсная типа  СЕЕ на ток 32А

На задней стороне панели контроля и управления располагаются два реле (на напряжение 12В и ток 25А) защиты агрегата, которые включают электромагнит остановки двигателя при недопустимом понижении давления масла или при превышении безопасной температуры охлаждающей жидкости

Панель контроля и управления электроагрегатов типа  EPS9ТDE и EPS183ТDE включает:

- ключ-переключатель положений контактов стартера «OFF / ON / GL / ST» - «ВЫКЛЮЧЕН / ВКЛЮЧЁН / НАГРЕВ СВЕЧЕЙ / СТАРТ»

- зелёный ламповый индикатор положения ключа (лампа горит, когда ключ находится в положении ВКЛ.)

- красный ламповый индикатор тока зарядки аккумулято-ра (лампа горит, когда аккумулятор не заряжается)

- счётчик отработанных моточасов

- термомагнитный предохранитель-прерыватель цепи для защиты агрегата от электрической перегрузки и от короткого замыкания;

- включатель автомата остановки агрегата в случае утечки тока в землю (штырь заземления входит в комплект поставки)

- вольтметр

- красную кнопку аварийной остановки агрегата

- EPS9TDE: 4  розетки для подключения нагрузки: две типа Шуко на ток 16А напряжением 230В, одна трёхполюсная типа СЕЕ на ток 16А напряжением 230В и одна пятиполюсная типа СЕЕ на ток 16А напряжением 400В

- EPS183TDE: 6  розеток для подключения нагрузки: две типа Шуко на ток 16А напряжением 230В, одна трёхполюсная типа СЕЕ на ток 16А напряжением 230В, одна трёхполюсная типа СЕЕ на ток 32А напряжением 230В, одна пятиполюсная типа СЕЕ на ток 16А напряжением 400В и одна пятиполюсная типа СЕЕ на ток 32А напряжением 400В.

Кроме того, на задней стороне панели контроля и управления располагаются:

- два реле (на напряжение 12В и ток 25А) защиты агрегата, которые включают электромагнит остановки двигателя при недопустимом понижении давления масла или при превышении безопасной температуры охлаждающей жидкости

На панели контроля и управления агрегатов EPS8DE, EPS9TDE и EPS183TDE предусмотрено также место для опционной установки:

- измерителя частоты вырабатываемого тока и амперметра(ов)

- блока реле автоматической защиты агрегата от пробоя изоляции (взамен автомата отключения агрегата при утечке тока в землю)

- переключателя фаз для измерения напряжения вольтметром

- соединительный штекер для подключения дистанционного управления или «ASSS» - автомати-ческой системы пуска/остановки агрегата при отключении электропитания во внешней сети

Установка других опций (например, переключателя соединения фаз генератора "в звезду" или "в треугольник") возможна только при первоначальной сборке агрегата.

# 3.  ПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОМ

ВНИМАНИЕ!   Агрегаты типа EPS8DE, 9TDE и 183TDE оборудованы электрическим топливным насосом, работающем на напряжении 12В. Этот насос не должен работать «всухую», т.е. при отсутствии топлива в баке. Поэтому, если двигатель остановился из-за недостатка топлива, как можно скорее переведите ключ стартера в положение «OFF» - «ВЫКЛЮЧЕН»!

3.1. Пуск двигателя :

- проверьте уровень масла;

- проверьте уровень топлива;

- нагрейте свечи в течение примерно 10 секунд;

- запустите двигатель поворотом ключа стартера;

- перед подключением нагрузки дайте двигателю поработать пару минут, чтобы он прогрелся

3.2. Подключение нагрузки :

- величину предельной мощности нагрузки и наибольшей силы тока, допускаемого для данного электроагрегата,  Вы можете прочесть на его маркировочной табличке;

- в случае перегрузки термомагнитный предохранитель на панели контроля и управления через короткое время сработает и отключит нагрузку. В этом случае проверьте величину подключённой нагрузки, уменьшите её  и снова  включите термомагнитный предохранитель нажатием его кнопки;

- в случае короткого замыкания термомагнитный предохранитель сработает немедленно! Выясните и устраните причину короткого замыкания и только после этого включите термомагнитный предохранитель снова.

- никогда не допускайте длительной (более 30 мин.) работы дизельмотора   без нагрузки или с очень малой нагрузкой (меньше 15% от номинала). Это может привести к его существенным повреждениям.

3.3. Остановка двигателя :

- перед остановкой дайте двигателю  поработать пару минут без нагрузки, чтобы он остыл;

- остановите двигатель поворотом ключа контактов стартера.

3.4. Охлаждение агрегата

- следите прежде всего за тем, чтобы не было препятствий забору воздуха для охлаждения двигателя и генератора;

- следите за тем, чтобы не было препятствий выбросу нагретого в двигателе и генераторе воздуха и для удаления выхлопных газов;

- никогда не допускайте работы агрегата в недостаточно вентилируемом помещении!

3.5. Защита:

- двигатель : автоматическая остановка двигателя при пониженном давлении  масла и при повышенной температуре охлаждающей жидкости;

- генератор : термомагнитный предохранитель-прерыватель цепи

3.6. Уход за агрегатом (см. также раздел 8) : все детали и точки агрегата, требующие обслуживания или замены (воздушный фильтр, насос для слива масла, крышка маслозаливной горловины, масляный фильтр, топливные фильтры, крышка горловины радиатора для заливки охлаждающей жидкости), имеют быстрый доступ. Операции по периодическому уходу описаны в Инструкции по эксплуатации двигателя. Если двигатель или генератор неисправны - свяжитесь с дилером EUROPOWER.

3.7. Указания по технике безопасности для пользователей

В стандартном исполнении эти агрегаты снабжены автоматом для отключения агрегата при утечке тока в землю (со штырём заземления) и термомагнитным предохранителем-прерывателем цепи для защиты агрегата от электрической перегрузки и от короткого замыкания, а электрические соединения выполнены по схеме с  заземлённым нулём (по системе IN-S). Это означает, что не регламентировано общее количество одновременно подключенных к агрегату нагрузок класса 1 по западноевропейской классификации, т.е. имеющих заземление, и нагрузок «с двойной изоляцией» класса 2 по западноевропейской классификации, которые можно узнать по пиктограмме «квадрат в квадрате» на их корпусе.

Напоминание: не забудьте использовать штырь заземления!

В любом случае - для надёжного срабатывания термо-магнитного предохранителя при коротком замыкании в сети - необходимо соблюдать предусмотренные местными нормами минимальную площадь сечения  (кв.мм) и максимальную длину (м) проводов, используемых вами для подключения нагрузки.

# 4.  ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Данный перечень относится к стандартной компоновке агрегатов типов EPS8DE, EPS9TDE и EPS183TDE. Для агрегатов с дополнительными опциями (например, с блоком защиты от пробоя изоляции, с дистанционным управлением, с системой автоматического пуска-останова двигателя и др.) могут иметь место некоторые изменения!  За подробной информацией о перечне деталей для агрегатов с опциями обращайтесь к дилеру EUROPOWER.

| № детали | Наименование |
| --- | --- |
|  | 4.1. ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ |
| 100002000 | измеритель уровня топлива на дюймовой резьбе 6/4” |
| 120000060 | амортизатор типа А 60/60 с резьбой M10*26,5 из резины жёсткостью SH60 для агрегатов EPS183TDE |
| 120000075 | амортизатор типа А 75/55 с резьбой M12*37 из резины жёсткостью SH55 для агрегатов EPS8DE и EPS9TDE |
| 142000006 | отвод диаметром 6мм + с крепёжным болтом М10*1 |
| 142000008 | отвод диаметром 8мм + с крепёжным болтом М12*1,5 |
| 169835000 | кабель аккумулятора положительный длиной 1000мм и сечением 35кв.мм (в комплекте) |
| 169935500 | кабель аккумулятора отрицательный длиной 500мм и сечением 35кв.мм (в комплекте) |
| 170000003 | аккумуляторная батарея напряжением 12В ёмкостью 45Амп.час |
| 170091105 | глушитель |
| 186001000 | насос для слива масла |
| 186001002 | шланг насоса для слива масла |
| 200100009 | генератор переменного тока типа LSA37L5 (для EPS8DE) |
| 200100109 | генератор переменного тока типа LSA37M6 (для EPS9TDE) |
| 200000119 | генератор переменного тока типа LSA37M8 (для EPS183TDE) |
| 301110121 | двигатель D1105 в сборе, фирмы KUBOTA, со скоростью 1500об/мин (для агрегатов EPS8DE и EPS9TDE) |
| 301010261 | двигатель D1105 в сборе, фирмы KUBOTA, со скоростью 3000об/мин (для агрегата EPS183TDE) |
| 910000034 | опора двигателя правая |
| 910000035 | опора двигателя левая |
| 910000061 | опора радиатора для двигателя D1105 со скоростью 1500об/мин |
| 910000078 | опора радиатора для двигателя D1105 со скоростью 3000об/мин |
| 910000309 | шумозащищающий капот (в комплекте) |
| 910000409 | шасси |
| 914001108 | панель контроля и управления (в комплекте) для агрегата EPS8DE |
| 914001109 | панель контроля и управления (в комплекте) для агрегата EPS9TDE |
| 914001118 | панель контроля и управления (в комплекте) для агрегата EPS183TDE |
| 925000000 | штырь заземления в кабелем сечением 16кв.мм и длиной 4м |
| А109 | топливный насос (электрический на постоянном токе 12В) |
|  | 4.2. ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ |
| 110000010 | пластина-заглушка размером 48Х48мм |
| 170000037 | предохранители на ток 40А |
| 170000043 | держатель для предохранителей деталь № 170000037 |
| 170000049 | ламповый индикатор зелёный (патрон + зелёная линза) |
| 170000050 | ламповый индикатор красный (патрон + красная линза) |
| 170000051 | лампа 12В для индикаторов 170000049 и 170000050 |
| 170000099 | реле на напряжение 12В и ток 25А |
| 174001300 | стальной DIN-профиль для крепления деталей в сборке |
| 180000000 | штепсельная розетка с заземлением «на контуре» (типа schuko) на ток 16А напряжением 230В |
| 180000001 | штепсельная розетка с заземлением «на штыре» («французского» типа) на ток 16А напряжением 230В |
| 181000000 | клемма для соединения в сборке кабелей сечением 6 кв.мм |
| 181000003 | клемма для соединения в сборке кабелей сечением 16 кв.мм ( для EPS183TDE) |
| 181000005 | клемма для соединения в сборке кабелей заземления сечением 10 кв.мм (для EPS8DE и EPS9TDE) |
| 181000007 | клемма для соединения в сборке кабелей заземления сечением 16 кв.мм (для EPS183TDE) |
| 181001016 | термомагнитный предохранитель двухполюсный на ток 16А со временем срабатывания при коротком замыкании в соответствии с кривой «С» международных норм электробезопасности – для агрегатов EPS8DE |
| 181001020 | термомагнитный предохранитель двухполюсный на ток 20А со временем срабатывания при коротком замыкании в соответствии с кривой «С» международных норм электробезопасности – для агрегатов EPS8DE |
| 181003010 | термомагнитный предохранитель трёхполюсный на ток 10А со временем срабатывания при коротком замыкании в соответствии с кривой «С» международных норм электробезопасности – для агрегатов EPS9TDE |
| 181003016 | термомагнитный предохранитель трёхполюсный на ток 16А со временем срабатывания при коротком замыкании в соответствии с кривой «С» международных норм электробезопасности – для агрегатов EPS183TDE |
| 181002006 | красная кнопка аварийной остановки агрегата |
| 181005003 | вольтметр на диапазон 0 – 500В для отверстия размером 48*48мм для агрегатов EPS9TDE и EPS183TDE |
| 181005005 | вольтметр на диапазон 0 – 300В для отверстия размером 48*48мм для агрегатов EPS8DE |
| 181030316 | полузаглублённый контактный разъём (розетка) типа СЕЕ с тремя гнёздами на ток 16А |
| 181030332 | полузаглублённый контактный разъём типа СЕЕ с тремя гнёздами на ток 32А для агрегатов EPS8DE и EPS183TDE |
| 181030516 | полузаглублённый контактный разъём типа СЕЕ с пятью гнёздами на ток 16А для агрегатов EPS9TDE и EPS183TDE |
| 181030532 | полузаглублённый контактный разъём типа СЕЕ с пятью гнёздами на ток 32А для агрегатов EPS183TDE |
| 183000003 | автомат остановки агрегата при утечке тока в землю четыпёхполюсный на ток утечки 30 мА и ток нагрузки до 25А для агрегатов EPS9TDE |
| 183000007 | автомат остановки агрегата при утечке тока в землю двухполюсный на ток утечки 30 мА и ток нагрузки до 40А для агрегатов EPS8DE |
| 183000009 | автомат остановки агрегата при утечке тока в землю четырёхполюсный на ток утечки 30 мА и ток нагрузки до 40А для агрегатов EPS183TDE |
| 183000010 | счётчик моточасов на напряжение 230В с креплением на профиль «DIN-rail» |
|  | 4.3 КАПОТ |
| 100000095 | серьга с хвостовиком на резьбе М24 для подъёма агрегата |
| 100000324 | самоконтрящаяся гайка М24 для детали № 100000095 |
| 100000424 | шайба М24 для детали № 100000095 |
| 110000100 | крышка отверстия в капоте для доступа к заливной горловине радиатора и заливной горловине масла |
| 143000000 | замок с ключём для дверцы |
| 143000201 | шарнир дверцы |
| 143999001 | резино-металлический профиль уплотнения дверцы |
| 162000010 | звукоизолирующий пенопласт толщиной 30мм маслостойкий, самоклеяшийся |
| 199000419 | комплект листовых деталей капота для агрегатов EPS8DE, EPS9TDE, EPS183TDE |
|  | 4.4. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА |
| 130000016 | топливный фильтр на топливопроводе диаметром 8мм |
| 398011105 | очищающий элемент воздушного фильтра для двигателя D1105 |
| 398111105 | очищающий элемент топливного фильтра для двигателя D1105 |
| 398211105 | масляный фильтр для двигателя D1105 |
| A130 | вентиляторный ремень для двигателя D1105 со скоростью 3000об/мин агрегатов EPS183TDE |
| A131 | вентиляторный ремень для двигателя D1105 со скоростью 1500об/мин агрегатов EPS8DE и EPS9TDE |
| A11105001 | уплотнение крышки клапанной коробки двигателей D1105 |

# 5.  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

См. прилагаемые электрические схемы агрегатов 	 EPS8DE, EPS9TDE или EPS183TDE

.

# 6.  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА с напряжением 12В  ( для обеспечения работы двигателя)

См. прилагаемые электрические схемы агрегатов 	 EPS8DE, EPS9TDE или EPS183TDE

# 7.  ГЕНЕРАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

См. прилагаемые габаритные чертежи агрегатов 	 EPS8DE, EPS9TDE или EPS183TDE

# 8.  УХОД

Генератор: все генераторы серии LSA37 фирмы Leroy Somer не требуют специального регулярного технического обслуживания. Достаточно через определённые промежутки времени  осматривать видимые детали генератора и одновременно с крупными работами по техническому обслуживанию двигателя  проверять состояние подшипника ротора генератора.

Двигатель: периодичность обслуживания см. в «Инструкции по эксплуатации двигателя».

Примечание : радиатор на заводе заполнен охлаждающей жидкостью для использования при температурах выше  –15°С.